**Техническое задание на поставку гипохлорита натрия.**

1. **Цель:** Поставка гипохлорита натрия по ГОСТ 11086-76 марки «А» для обеззараживания питьевой и сточной воды.
2. **Требования к продукции:**
   1. Гипохлорит натрия должен быть изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ 11086-76 «Гипохлорит натрия. Технические условия», марка «А».
   2. По физико-химическим показателям должен соответствовать следующим нормам:

* Внешний вид - жидкость зеленовато-желтого цвета
* Коэффициент светопропускания, %, не менее – 20
* Массовая концентрация активного хлора г/дм3 , не менее – 190
* Массовая концентрация щелочи в пересчете на NaOH, г/дм3- 10-20
* Массовая концентрация железа, г/дм3, не более - 0,02
* Потеря концентрации активного хлора по истечению не менее 10 суток со дня отгрузки.

1. **Количество поставляемой продукции:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объект поставки | ед. изм. | **2013 год** | | | | | | | | | | | | |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | итого в год |
| ВОС | тонны | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2 | 1,7 | 1,7 | - | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 19 |
| КОС | тонны | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | - | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 36 |
| Итого в месяц | тонны | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **-** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **5,0** | **55,0** |

1. **Требования к поставщику:**

* Поставляемый гипохлорит натрия должен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Роспотребнадзором, о разрешении использования данной продукции для обеззараживания воды в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения.
* Каждая партия гипохлорита натрия должна сопровождаться сертификатом, удостоверяющим его качество и соответствие требованиям ГОСТ 11086-76.

1. **Условия поставки:**

* Франко-склад Заказчика: Костромская область, г. Волгореченск, ул. Парковая, д. 4 (водоочистные сооружения) и Промзона (канализационные очистные сооружения).
* Дату поставки стороны согласовывают по предварительной заявке покупателя за 3 недели до предполагаемой поставки гипохлорита натрия.
* Поставка осуществляется в контейнерах, ёмкостях или танк - контейнерах, снабжённых штуцерами для присоединения к быстроразъёмному соединению со стационарным трубопроводом ДУ 32.

1. **Гарантийные обязательства:**

Стоимость товара и поставки должна быть фиксированной и не изменяться в течение 2014 года.

Главный инженер А.В. Новиков