Информационная справка
 о результатах производственного контроля качества питьевой воды перед поступлением в распределительную сеть города Волгореченска за I квартал 2026 года
 Лабораторные испытания выполнены Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» в соответствии с утверждённой   Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности питьевой и горячей воды АО «РСП ТПК КГРЭС», согласованной с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области 
	  № п/п
	Определяемые показатели,
 единицы измерения
	Результаты испытаний
  
	Величина допустимого уровня, 
(СанПиН 1.2.3685-21)

	Санитарно-гигиенические исследования 

	1
	Привкус, балл
	1
	не более 2

	2
	Запах при 200С, балл                     
	1
	не более 2

	3
	Запах при 600С, балл
	1
	не более 2

	4
	Мутность, ЕМФ 
	менее 0,5*
	не более 2,6

	5
	Цветность, градус цветности 
	3,3±1,0
	не более 20

	6
	Водородный показатель (рН), единицы рН
	7,47±0,10
	в пределах 6-9

	7
	Остаточный активный хлор (суммарный), мг/дм3
	0,85±0,21**
	не нормируется

	8
	Железо (Fe, суммарно), мг/дм3
	менее 0,01*
	  не более 0,3

	9
	Перманганатная окисляемость, мгО /дм3
	0,92±0,18
	не более 5

	10
	Жесткость общая, 0Ж
	5,58±0,84
	не более 7

	11
	Хлороформ, мг/дм3
	0,0039±0,0020
	не более 0,06

	12
	Цинк (Zn, суммарно), мг/дм3
	менее 0,004*
	не более 5

	13
	Бор (В, суммарно), мг/дм3
	0,49±0,08
	не более 0,5

	14
	Аммиак/аммоний-ион, мг/дм3
	менее 0,1*
	не более 2

	15
	Марганец (Mn, суммарно), мг/дм3
	0,033±0,009
	не более 0,1

	16
	Медь (Cu, суммарно), мг/дм3
	менее 0,01*
	не более 1

	17
	Нитраты (NO3-), мг/дм3
	менее 0,1*
	не более 45

	18
	Нитриты (NO2-), мг/дм
	менее 0,003*
	не более 3

	19
	Сульфаты (SO42-), мг/дм3
	34,42±3,79
	не более 500

	20
	Фториды (F-), мг/дм3
	0,49±0,03
	не более 1,5

	21
	2,4-Д (2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота), мг/дм3 
	менее 0,01*
	не более 0,1

	22
	Гамма-ГХЦГ, мг/дм3 
	менее 0,0001*
	не более 0,004

	Радиологические исследования

	1
	Удельная суммарная альфа-активность, Бк/кг
	менее 0,03* 
	не более 0,2

	2
	Удельная суммарная бета-активность, Бк/кг
	менее 0,1*
	не более 1

	Бактериологические исследования

	1
	Escherichia coli, КОЕ/ 100 см3
	не обнаружено
	отсутствие

	2
	Общее микробное число (ОМЧ), при 370 С,

 КОЕ/ см3
	0
	не более 50

	3
	Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ/ 100 см3
	не обнаружено 
	отсутствие

	4
	Энтерококки, КОЕ/ 100 см3
	не обнаружено
	отсутствие


*- Полученный результат менее нижней границы диапазона определения методики
**- измерения проводит Анализатор хлора CL 17, зав. № 193360030139, регистрационный номер типа СИ 48483-11, свидетельство о поверке № С-ДЭК/26-08-2025/459218885, действительно до 25.08.2026 г.
