Информационная справка
 о результатах производственного контроля качества питьевой воды перед поступлением в распределительную сеть города Волгореченска за IV квартал 2025 года
 Лабораторные испытания выполнены Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» в соответствии с утверждённой   Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности питьевой и горячей воды АО «РСП ТПК КГРЭС», согласованной с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области 
	  № п/п
	Определяемые показатели,
 единицы измерения
	Результаты испытаний
  
	Величина допустимого уровня, 
(СанПиН 1.2.3685-21)

	Санитарно-гигиенические исследования

	1
	 Привкус, балл
	1
	не более 2

	2
	 Запах при 200С, балл                     
	1
	не более 2

	3
	 Запах при 600С, балл
	1
	не более 2

	4
	Мутность, ЕМФ 
	менее 0,5*
	не более 2,6

	5
	Цветность, градус цветности 
	3,6±1,1
	не более 20

	6
	Водородный показатель (рН), единицы рН
	7,65±0,10
	в пределах 6-9

	7
	Хлор остаточный общий, мг/дм3
	0,84±0,21**
	не нормируется

	8
	 Железо, мг/дм3
	0,026±0,007
	  не более 0,3

	9
	Перманганатная окисляемость, мгО /дм3
	1,2±0,2
	не более 5

	10
	Жесткость, 0Ж
	5,40±0,81
	не более 7

	12
	Бор, мг/дм3
	0,49±0,08
	не более 0,5

	Бактериологические исследования

	1
	Escherichia coli, КОЕ/ 100 см3
	не обнаружено
	отсутствие

	2
	Общее микробное число (ОМЧ), при 370 С,

 КОЕ/ см3
	0
	не более 50

	3
	Общие (обобщённые) колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ/ 100 см3
	не обнаружено 
	отсутствие

	4
	Энтерококки, КОЕ/ 100 см3
	не обнаружено
	отсутствие


*- Полученный результат менее нижней границы диапазона определения методики
**- измерения проводит Анализатор хлора CL 17, зав. № 193360030139, регистрационный номер типа СИ 48483-11, свидетельство о поверке № С-ДЭК/26-08-2025/459218885, действительно до 25.08.2026 г.
