Информационная справка
 о результатах производственного контроля качества питьевой воды перед поступлением в распределительную сеть города Волгореченска за IV квартал 2024 года
 Лабораторные испытания выполнены Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» в соответствии с утверждённой   Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности питьевой и горячей воды АО «РСП ТПК КГРЭС», согласованной с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области 
	  № п/п
	Определяемые показатели,
 единицы измерения
	Результаты испытаний
  
	Величина допустимого уровня, 
(СанПиН 1.2.3685-21)

	Органолептический анализ

	1
	Вкус и привкус, балл
	1
	 2

	2
	 Запах при 200С, балл                     
	1
	 2

	3
	 Запах при 600С, балл
	1
	 2

	4
	Мутность (по формазину), ЕМФ 
	менее 0,5*
	2,6 

	5
	Цветность, градус цветности 

по хром – кобальтовой (Cr-Co) шкале 
	3,1±0,9
	 20

	Санитарно-гигиенические исследования

	

	1
	Водородный показатель, единицы рН
	7,16±0,10
	6-9

	2
	Хлор остаточный общий, мг/дм3
	0,87**
	не нормируется

	3
	 Железо, мг/дм3
	0,027±0,008
	 0,3

	4
	Перманганатная окисляемость, мгО /дм3
	1,3±0,3
	5

	5
	Жесткость , 0Ж
	5,5±0,8
	7

	6
	Сухой остаток, мг/дм3
	368,0±33,0
	1000

	7
	Бор, мг/дм3
	0,74±0,13
	0,5

	Бактериологические исследования

	1
	E. coli, КОЕ/ 100 см3
	не обнаружено
	отсутствие

	2
	Общее микробное число, КОЕ/ см3
	0
	50

	3
	Общие (обобщённые) колиформные бактерии, 

КОЕ/ 100 см3
	не обнаружено 
	отсутствие

	4
	Энтерококки, КОЕ/ 100 см3
	не обнаружено
	отсутствие


*- Полученный результат менее нижнего диапазона измерений методики
**- измерения проводит Анализатор хлора CL 17, зав. № 193360030139, регистрационный номер типа СИ 48483-11, свидетельство о поверке № С-ДЭК/20-08-2024/363834955 действительно до 19.08.2025 г.
