Информационная справка
 о результатах производственного контроля качества питьевой воды перед поступлением в распределительную сеть города Волгореченска за II квартал 2024 года
 Лабораторные испытания выполнены Испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» в соответствии с утверждённой   Рабочей программой производственного контроля качества и безопасности питьевой и горячей воды АО «РСП ТПК КГРЭС», согласованной с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области 
	  № п/п
	Определяемые показатели,
 единицы измерения
	Результаты испытаний
  
	Величина допустимого уровня, 
(СанПиН 1.2.3685-21)

	Органолептический анализ

	1
	Вкус и привкус, балл
	1
	 2

	2
	 Запах при 200С, балл                     
	1
	 2

	3
	 Запах при 600С, балл
	1
	 2

	4
	Мутность (по формазину), ЕМФ 
	менее 0,5*
	2,6 

	5
	Цветность, градусы цветности 

по хром – кобальтовой (Cr-Co) шкале 
	2,2±0,7
	 20

	Санитарно-гигиенические исследования

	1
	Водородный показатель, единицы рН
	7,51±0,10
	6-9

	2
	Хлор остаточный общий, мг/дм3
	0,86**
	не нормируется

	3
	 Железо, мг/дм3
	0,030±0,008
	 0,3

	4
	Перманганатная окисляемость, мг /дм3
	1,5±0,3
	5

	5
	Жесткость общая, 0Ж
	5,2±0,8
	7

	6
	Общая минерализация (сухой остаток), мг/дм3
	358±32
	1000

	7
	Бор (В,суммарно), мг/дм3
	0,68±0,12
	0,5

	8
	Аммиак и аммоний ион, мг/дм3
	менее 0,1*
	 2 

	9
	Нитриты, мг/дм3
	менее 0,003*
	3

	10
	Нитраты, мг/дм3
	менее 0,1*
	 45

	11
	Цинк, мг/дм3
	менее 0,004*
	 5

	12
	Медь, мг/дм3
	менее 0,01*
	 1

	13
	Сульфаты, мг/дм3
	38,0±4,2
	 500

	14
	Фториды (F- ), мг/дм3
	0,46±0,03
	1,5

	15
	Хлориды, мг/дм3
	16,39±4,90
	 350

	16
	Марганец, мг/дм3
	0,04±0,01
	 0,1

	17
	Кобальт, мг/дм3
	менее 0,01
	 0,1

	18
	Никель, мг/дм3
	 менее 0,015*
	0,02

	19
	Кадмий, мг/дм3
	менее 0,0001*
	 0,001

	20
	Свинец, мг/дм3
	 менее 0,001
	 0,01

	21
	Мышьяк, мг/дм3
	 менее 0,005
	 0,01

	22
	Ртуть, мг/дм3
	менее 0,00001*
	 0,0005

	23
	гамма – ГХЦГ (линдан), мг/дм3
	менее 0,0001*
	 0,004

	24
	ДДТ (сумма изомеров), мг/дм3
	менее 0,0001*
	не нормируется

	25
	2,4 –Д, мг/дм3
	менее 0,01*
	 0,1

	Радиологические исследования

	1
	Удельная суммарная альфа-активность, Бк/кг
	  0,04±0,07
	 0,2

	2
	Удельная суммарная бета-активность, Бк/кг
	 0,13±0,22
	 1,0

	Бактериологические исследования

	1
	E. coli, КОЕ/ 100 см3
	не обнаружено
	отсутствие

	2
	Общее микробное число, КОЕ/ см3
	0
	50

	3
	Общие (обобщённые) колиформные бактерии, 

КОЕ/ 100 см3
	не обнаружено 
	отсутствие

	4
	Энтерококки, КОЕ/ 100 см3
	не обнаружено
	отсутствие


*- Полученный результат менее нижнего диапазона измерений методики
**- измерения проводит Анализатор хлора CL 17, зав. № 193360030139, регистрационный номер типа СИ 48483-11, свидетельство о поверке № С-ДЭК/25-08-2023/273099043 действительно до 24.08.2024 г.
